## Solaranlage
Mittlerer jährlicher Wärmebedarf ( Q = )
Warmwasserbedarf | [8 empty] | VB = | 200 | l
Nutzbares Warmwasservolumen | [6 empty] | n1 = | 0.65 | VN = | 130 | l
Verluste (Ve + Vl) | [6 empty] | n2 = | 0.25 | VV = | 32.5 | l
Q = ( m * c * v * t ) / 3600 | [8 empty] | Q = | 2759.3493 | kWh/a
Kollektorfläche ( Ak = )
Faktor Verbrauchdeckung |  | a =
| für EFH: |  | >= | 0.45 | <= | 0.65
| für MFH: |  | >= | 0.3 | <= | 0.5 |  | MFH | a = | 0.5
Mittlerer jahrlicher Nutzungsgrad |  | q =
| für EFH: |  | >= | 500 | <= | 650
| für MFH: |  | >= | 650 | <= | 900 |  | MFH | a = | 650 | kWh/m2*a
AK = ( Q * a ) / q | [8 empty] | AK = | 2.1226 | m2
Speichervolumen ( VSP = )
Freies Solarvolumen |  | vS = | 30 | l/m2
Zusatzvolumen |  | v2 = | 125 | l
VSP = AK * VS + V2 | [8 empty] | VSP = | 188.6773 | l
Gewählter Speicher | [8 empty] | VSP = | 1000 | l
Wärmetauscherfläche ( AWT = )
Spezifische Kollektorleistung | [6 empty] | QK = | 600 | W/m2
Wärmetauscherkennwert | [6 empty] | k = | 400 | W/(m2*K)
Temperaturdifferenz | [6 empty] | v = | 5 | K
AWT = ( AK * QK ) / ( k * v ) | [8 empty] | AWT = | 0.63677 | m2
Pumpendaten ( V = ) ( Ptot )
Spezifische Volumenstrom | [6 empty] | QK = | 30 | l/(h*m2)
V = AK * VS | [8 empty] | V = | 63.6773 | l/h
Druckverlust der Kollektoren |  | QK = | 3800 | Pa
Druckverlust des Wärmetauschers |  | k = | 6600 | Pa
Druckverlust des Rohrleitungsnetzes |  |  | 3600 | Pa
Korrekturfaktor |  | f = | 1
ptot = ( pkoll + pWT + pltg ) * f |  |  |  | ptot = | 14000 | Pa |  |  | htot = | 1.4271 | mWS
Grösse Expansionsgefäss ( Veg = )
Inhalt Kollektorfläche |  | VK = | 5 | l
Inhalt Solarkreislauf |  | VSK = | 9.78 | l
Ausdehnungsvolumen |  | VE = | 5.98 | l
Wasservorlage |  | VV = | 0.74 | l
Enddruck der Anlage |  |  |  | pe = | 2.5 | bar
Vordruck im leeren Gefäss |  |  |  | po = | 1.1 | bar
Veg = ( Ve - VV ) * (( pe + 1 ) / (pe -po ) | [8 empty] | Veg = | 13.1 | l